Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть»

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМа   ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

«ГОРОД СВОБОДНЫЙ»

Амурской области  до 2028 года

(актуализация на 2016 год)

Директор ООО «Теплосеть»                                 			    В.В. Дорошкевич

Заместитель главы   администрации

города Свободного  по ЖКХ, строительству

и архитектуре								   С.В.Белоусов

Содержание

| №№ | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для поведения актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Свободный» в 2016 году | 2 |
|  | Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на период 2016 год | 3 |
|  | Изменение тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии на период 2016 год | 5 |
|  | Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов и необходимостью увеличения диаметров в связи с подключением новых потребителей на период 2016 год | 5 |
|  | Финансовые потребности и источники их покрытия на период 2016 год | 6 |
|  | Внесение изменений в Схему в соответствии с поступившими предложениями | 11 |

- Основание  для  проведения  актуализации  схемы

теплоснабжения   муниципального образования «Город свободный»

Схема  теплоснабжения  муниципального образования «Город Свободный»  утверждена             Постановлением главы города Свободного №861 от 29.04.2015 года «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Свободный» Амурской области на период до 2028г».   Актуализация схемы теплоснабжения производится на основании:

- Постановления  Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г.   №154 "О требованиях  к схемам  теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

- Методических   рекомендаций по разработке  схем теплоснабжения, утвержденных совместным  Приказом Министерства энергетики РФ и Министерством регионального   развития РФ от 29.12.2012   № 565/667 .

- Предложений от ООО «Теплосеть».

Актуализация   схемы теплоснабжения   муниципального образования «Город Свободный»  предусматривает  определение мероприятий  по развитию теплоснабжения города  на период  2016 год, а так же потребность в финансовых  ресурсах.

- Распределение   тепловой  нагрузки   между  источниками  на  период  2016  год

В  соответствии  со  Схемой   теплоснабжения   муниципального образования «Город Свободный»   до 2028  года  (том 2 "Обосновывающие материалы")  в  таблице 44  приведены значения   потребления   тепловой   энергии  при расчетных   температурах наружного  воздуха  в  зонах действия источников тепловой  энергии  и параметры   располагаемой   тепловой  мощности источников на  уровне 2014  года.

Прирост тепловых  нагрузок в  период   2016  года   предусматривается    за  счет   строительства  объектов   жилой, общественной   и социальной  сферы. В  Схеме  представлены  объекты  застройки   на  период   до 2028  года, а так же  тепловые  нагрузки,   связанные  с    застройкой, определенные расчетным путем. Фактическое присоединение объектов в 2016 году в период разработки Схемы теплоснабжения не было известным. В настоящее время после получения заявок на предоставление технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения определен перечень потребителей и источников теплоснабжения, к которым будет произведено подключение.

С  момента  утверждения      Схемы теплоснабжения      Постановлением главы города Свободного №861 от 29.04.2015 года получено уведомление об изменении вводимых  строительных   площадей по сравнению, с приведенными в Схеме теплоснабжения.

В период в 2016 году в  городе   Свободном  предусматривается  осуществить строительство. В  результате  ввода строительных  площадей  дополнительно предусматривается   подключение  к   источникам   тепловой  энергии – 1,437 Гкал/ч, в  том  числе:

- объектов  жилищного   назначения – 0,961 Гкал/час:

| Объект | 2016 год, Гкал/час |
| --- | --- |
| КУ №27 |  |
| 2 Жилых дома по ул. Литвиновская | 0,056 |
| 3 Жилых дома по ул. Чехова | 0,085 |
| КУ 302 кв. |  |
| 2 Жилых дома по ул. Малиновского | 0,3 |
| КУ 418 кв. |  |
| Жилой дом по ул. Кирова | 0,15 |
| Жилой дом по ул. Большая | 0,15 |
| РК-2 |  |
| Жилой дом по ул. Октябрьская, 54 | 0,11 |
| Жилой дом по ул. Октябрьская, 28 | 0,11 |

-объектов общественного и социального   назначения (храмовый комплекс православной церкви на 500 прихожан) – 0,476 Гкал/час.

| Объект | 2016 год |
| --- | --- |
| КУ 369 кв. |  |
| Храм | 0,476 |

Распределение  тепловых  нагрузок    между  источниками     тепловой  энергии  по  данным  схемы теплоснабжения  приведено  в  таблице 44 (том 2 Схемы теплоснабжения).

Расчет изменений приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование источника тепла | Наименование района | Располагаемая тепловая мощность (нетто) на 2014 год, Гкал/час (таблица 44 Схемы теплоснабжения) | Базовая присоединенная тепловая нагрузка на 2014 год, Гкал/час | Прирост тепловой нагрузки 2016 год, Гкал/час | Итого присоединенная на 01.01.2017 год , Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 369 квартала. (№6) | Центральный | 8 | 6,947 | 0,476 | 7,423 |
| Котельная №27, пер. Зеленый, 3/1 | Центральный | 10,32 | 7,192 | 0,141 | 7,333 |
| Котельная «Северный городок» 302 квартал, ул. Лермонтова,111/1 | Северный | 7,68 | 4,755 | 0,3 | 5,055 |
| Районная котельная №2, ул. Амурская, 1 | Ударный | 39 | 27,062 | 0,22 | 27,282 |
| Котельная 418-В квартала | Суражевка | 5,99 | 3,239 | 0,3 | 3,539 |
| Итого |  |  |  | 1,437 |  |

За  основу  по располагаемой тепловой мощности и базовой присоединенной тепловой нагрузке приняты   данные,  приведенные  в  томе  2  Схемы теплоснабжения «Обосновывающие материалы» (таблица 44).

Прирост тепловой нагрузки в 2016 году рассчитан исходя из заявлений на предоставление технических условий на технологические присоединение от различных потребителей.

- Изменение   тепловых  нагрузок  в  каждой  зоне действия источников  тепловой  энергии на  период 2016  год

Изменение  тепловых  нагрузок   вызвано отличием количества потребителей и их тепловой нагрузки, принятых в расчетах при разработке Схемы теплоснабжения, от планируемых к фактическому подключению к источникам тепловой энергии в 2016 году.

Изменения  тепловых   нагрузок   в  каждой зоне  действия   источников тепловой  энергии   приведены   в  таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | Прирост тепловых нагрузок по утвержденной Схеме в 2016 году, Гкал/ч | Прирост тепловых нагрузок по Актуализации схемы в 2016 году, Гкал/ч | Изменения тепловых нагрузок, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральный | 6,53 | 0,617 | -5,913 |
| Северный | 0,28 | 0,3 | +0,02 |
| Ударный | 0,629 | 0,22 | -0,409 |
| Суражевка | 0,33 | 0,3 | -0,03 |
| Залинейный | 0,032 | 0 | -0,032 |
| Итого | 7,801 | 1,437 | -6,364 |

Как видно из представленных данных, мероприятия заложенные в Схеме по подключению потребителей  в 2016 году, выполняться не планируются (прогнозируемый отпуск тепловой энергии изменится и станет меньше на 6,364 Гкал/час).

- Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исЧерпанием  установленного и продленного ресурсов и необходимостью увеличения диаметров в связи с подключением новых потребителей на  период  2016  год

Актуализация Схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Свободный»   на период   2016 год, основывается на ранее обозначенных разделах и учитывает методику расчета, приведенную в Схеме теплоснабжения. Данным разделом вносятся изменения в том 1 Схемы теплоснабжения «Пояснительная записка».

В п.5.4 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения» слова:

«- строительство магистральных тепловых сетей и сетей ГВС от ТК-7 до ТК-63 (котельная 369 кв) общей протяженностью 392 метра» заменить словами:

«- реконструкция магистральных тепловых сетей от КУ 369 кв. Участок от  ТК7 до ТК12 (замена D 200 мм на D 250 мм), протяженностью 294 метров. В четырехтрубном исчислении, в том числе водопровод с горячей водой и циркуляционный водопровод;

- реконструкция квартальных тепловых сетей от КУ 418 кв. Участок от ТК-37а до ТК-37б  (D 80 мм), протяженностью 55 метров».

Реконструкция тепловых сетей в Центральном районе (369 кв.) и районе Суражевка необходима в связи с отсутствием пропускной способности трубопроводов теплоснабжения при подключении потребителей.

- Финансовые потребности    и источники их покрытия на период  2016 год

Для реконструкции магистральных тепловых сетей КУ 369 кв. с учетом нормализации гидравлического режима, и возможностью подключения новых объектов (увеличение пропускной способности тепловых сетей с подключением дополнительной нагрузки), необходимо увеличить диаметры магистральных тепловых сетей непосредственно от ТК-7 до ТК-12 общей протяженностью 294 метра. Реконструкция тепловых сетей  необходима для присоединения храмового комплекса православной церкви на 500 прихожан.

Для реконструкции магистральных тепловых сетей КУ 418 кв с учетом нормализации гидравлического режима, и возможностью подключения новых объектов (увеличение пропускной способности тепловых сетей с подключением дополнительной нагрузки), необходимо увеличить диаметры магистральных тепловых сетей непосредственно от ТК-37а до ТК-37б общей протяженностью 55 метров. Реконструкция тепловых сетей  необходима для присоединения Жилого дома по ул. Кирова.

При подключении остальных потребителей в 2016 году реконструкции магистральных и квартальных тепловых сетей не требуется. Техническими условиями на присоединение к сетям теплоснабжения будет предусмотрено подключение в существующих камерах. От существующих тепловых камер строительство тепловых сетей будет производиться потребителями за свой счет согласно разработанным проектам.

Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий по реконструкции тепловых сетей рассчитан с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов инженерной инфраструктуры:

- НЦС 81-02-2014 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА.

НЦС 81-02-2014 предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

РАЗРАБОТАНЫ Некоммерческой организацией "Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга" (НО "Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга"), 119311, Москва, ул.Строителей, д.6, корп.4, при методической поддержке Федерального автономного учреждения "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС"), 121596, Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3.

ВНЕСЕНЫ в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. N 506/пр. за регистрационным номером 183 от 29 августа 2014 г.

- МДС 81-02-12-2011. (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ - УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ).

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 4 октября 2011 года N 481

ВНЕСЕНЫ Изменения, утвержденные и введенные в действие Приказом Минрегиона от 27.12.2011 N 604 c 27.12.2011.

- ПРИКАЗ №92-од от 12.04.2011 г. Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области. «О внесении изменение в приказ министерства строительства, архитектуры и ЖКХ от 27.01.2011 №14-од».

- Информационно-аналитический бюллетень "Ценообразование в строительстве". II квартал 2015 года и IV квартал 2014 года.

Расчет стоимости по:

- реконструкции магистральных тепловых сетей от КУ 369 кв. Участок от  ТК7 до ТК12 (замена D 200 мм на D 250 мм), протяженностью 294 метров. В четырехтрубном исчислении, в том числе водопровод с горячей водой и циркуляционный водопровод приведен в таблице 3;

- реконструкции квартальных тепловых сетей от КУ 418 кв. Участок от ТК-37а до ТК-37б  (D 80 мм), протяженностью 55 метров приведен в таблице 4.

Таблица 3.

| № пп | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. измерения | Количество | Стоимость единицы измерения по состоянию на 01.01.2014 г., тыс. рублей | Стоимость в текущем (прогнозном), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция магистральных тепловых сетей от КУ 369 кв. Участок от ТК7 до ТК12 (замена D 200 мм на D 250 мм), протяженностью 294 метров. В четырехтрубном исчислении, в том числе водопровод с горячей водой и циркуляционный водопровод. | НЦС 81-02-13-2014, 13-01-002-11 | км | 0,294 | 28 339,72 | 8 331,88 |
|  | Коэффициент на стесненность (применяется при прокладке тепловых сетей в застроенной части города) | Прим. п. 12 ОУ |  | 1,06 |  | 8 831,79 |
|  | Коэффициент на прокладку в 4 нитки | Прим. п. 18 ОУ |  | 1,96 |  | 17 310,31 |
|  | Коэффициент перехода от цен базового района Московской области к ТЕР Амурской области | Приложение №1, НЦС 81-02-13-2014 |  | 1,04 |  | 18 002,72 |
|  | Коэффициент учитывающий регионально-климатические условия | Приложение №1, МДС 81-02-12-2011 |  | 1,09 |  | 19 622,96 |
|  | Зональный коэффициент для Амурской области (от I зоны к III зоне) | Приложение №2, МДС 81-02-12-2011 |  | 1,04 |  | 20 407,88 |
|  | Относительный коэффициент изменения стоимости строительно-монтажных работ по Амурской области от 1 кв. 2014 года к 3 кв 2015 года | информационно-аналитический бюллетень "Ценообразование в строительстве" III квартал 2015 года, Книга 1, стр. 191 |  | 1,066 |  | 21 754,80 |
|  | Дефлятор 2015 года по отношению к 2016 году | информационно-аналитический бюллетень "Ценообразование в строительстве" III квартал 2015 года, Книга 1, стр. 192 |  | 1,062 |  | 23 103,60 |
|  | Итого стоимость реконструкции |  |  |  |  | 23 103,60 |

Таблица 4

| № пп | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. измерения | Количество | Стоимость единицы измерения по состоянию на 01.01.2014 г., тыс. рублей | Стоимость в текущем (прогнозном), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция квартальных тепловых сетей от КУ 418 кв. Участок от ТК-37а до ТК-37б (D 80 мм), протяженностью 55 метров. | НЦС 81-02-13-2014, 13-01-002-11 | км | 0,055 | 12 914,26 | 710,28 |
|  | Коэффициент на стесненность (применяется при прокладке тепловых сетей в застроенной части города) | Прим. п. 12 ОУ |  | 1,06 |  | 752,90 |
|  | Коэффициент перехода от цен базового района Московской области к ТЕР Амурской области | Приложение №1, НЦС 81-02-13-2014 |  | 1,04 |  | 783,02 |
|  | Коэффициент учитывающий регионально-климатические условия | Приложение №1, МДС 81-02-12-2011 |  | 1,09 |  | 853,49 |
|  | Зональный коэффициент для Амурской области (от I зоны к III зоне) | Приложение №2, МДС 81-02-12-2011 |  | 1,04 |  | 887,63 |
|  | Относительный коэффициент изменения стоимости строительно-монтажных работ по Амурской области от 1 кв. 2014 года к 3 кв 2015 года | информационно-аналитический бюллетень "Ценообразование в строительстве" III квартал 2015 года, Книга 1, стр. 191 |  | 1,066 |  | 946,21 |
|  | Дефлятор 2015 года по отношению к 2016 году | информационно-аналитический бюллетень "Ценообразование в строительстве" III квартал 2015 года, Книга 1, стр. 192 |  | 1,062 |  | 1 004,88 |
|  | Итого стоимость реконструкции |  |  |  |  | 1 004,88 |

Общие затраты, связанные с реконструкцией тепловых сетей приведены в таблице 5.

Таблица 5

| № пп | Наименование мероприятий | Полная стоимость реконструкции |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. рублей (без НДС) |
| 1 | Реконструкция магистральных тепловых сетей от КУ 369 кв. Участок от ТК7 до ТК12 (замена D 200 мм на D 250 мм), протяженностью 294 метров. В четырехтрубном исчислении, в том числе водопровод с горячей водой и циркуляционный водопровод. | 23 103,60 |
| 2 | Реконструкция квартальных тепловых сетей от КУ 418 кв. Участок от ТК-37а до ТК-37б (D 80 мм), протяженностью 55 метров. | 1 004,88 |
|  | Итого | 24 108,48 |

Затраты на модернизацию системы теплоснабжения города на 2016 год, с учетом прогноза роста цен Минэкономразвития до 2030 года в Схеме теплоснабжения приведены в Томе 1 «Пояснительная записка» в Таблице 46.

Затраты на модернизацию системы теплоснабжения с учетом Актуализации Схемы теплоснабжения приведены в таблице 6.

Таблица 6

| № пп | Наименование мероприятия | Затраты с учетом прогноза роста цен, млн. рублей без учета НДС на 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По Схеме теплоснабжения | По Актуализации Схемы теплоснабжения |
|  | Мероприятия по реконструкции тепловых сетей |  |  |
| 1.5.1 | Реконструкция тепловых сетей ООО "Теплосеть" | 85,83 | 24,11 |
| 1.5.2 | Реконструкция тепловых сетей ОАО "Ростелеком" | 0,24 | 0,24 |
| 1.5.3 | Реконструкция тепловых сетей ФГУП РОСЛЕСИНФОРГ | 0,42 | 0,42 |
| 1.5.4 | Реконструкция тепловых сетей ООО "Теплоснаб" | 4,66 | 4,66 |
| 1.5.5 | ОАО "РЭУ" "Амурский" | 4,07 | 4,07 |
| 1.5.6 | Реконструкция тепловой сети от котельной 315 кв. с увеличением диаметров | 0,11 | 0 |
|  | Итого | 95,33 | 33,50 |

- ВНЕСЕНИЕ  ИЗМЕНЕНИй  В  СХЕМУ теплоснабжения  В  СООТВЕТСТВИи  С  ПОСТУПИВШИМИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ

В  данном  разделе   приведены  изменения в  Схему  теплоснабжения  муниципального образования «Город Свободный»,  утвержденную             Постановлением главы города Свободного №861 от 29.04.2015 года «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Свободный» Амурской области на период до 2028г».

Опубликование  поступивших   изменений  в Актуализации  Схемы   теплоснабжения  является   достаточным  для  принятия  этих  изменений

Изменения, поступившие  от  ООО «Теплосеть»:

  - Том 1, таблица 1, стр. 17, таблица 2, таблица 3 стр. 18 изменить список подключаемых потребителей.

  - Том 1, таблицы 24, 25, 26, 27 изменить планируемые приросты тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественно-деловых сооружений на 2016 год.

  - Том 1, п.5.4 изменить предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

  - Том 1, Таблица 46 изменить затраты на модернизацию системы теплоснабжения города с учетом прогноза цен на 2016 год.