Общество с Ограниченной Ответственностью «ТЕПЛОИНВЕСТ»

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМА   ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

«ГОРОД СВОБОДНЫЙ»

Амурской области  до 2028 года

(АКТУАЛИЗАЦИЯ на 2020 год)

Содержание

| №№ | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Свободный» в 2020 году | 2 |
|  | Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на период 2020 год | 3 |
|  | Изменение тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии на период 2020 год | 8 |
|  | Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии на период 2020 год. | 12 |
|  | Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов и необходимостью увеличения диаметров в связи с подключением новых потребителей на период 2020 год | 14 |
|  | Финансовые потребности и источники их покрытия на период 2020 год | 15 |
|  | Внесение изменений в Схему в соответствии с поступившими предложениями | 29 |

- Основание  для  проведения  актуализации  схемы

теплоснабжения   муниципального образования «Город свободный»

Схема  теплоснабжения  муниципального образования «Город Свободный»  утверждена             Постановлением главы города Свободного №861 от 29.04.2015 года «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Свободный» Амурской области на период до 2028г».   Актуализация схемы теплоснабжения производится на основании:

- Постановления  Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г.   №154 «О требованиях  к схемам  теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Методических   рекомендаций по разработке  схем теплоснабжения, утвержденных совместным  Приказом Министерства энергетики РФ и Министерством регионального   развития РФ от 29.12.2012   № 565/667 .

- Предложений от ООО «ТЕПЛОИНВЕСТ».

Актуализация   схемы теплоснабжения   муниципального образования «Город Свободный»  предусматривает  определение мероприятий  по развитию теплоснабжения города  на период  2020 год, а так же потребность в финансовых  ресурсах.

- Распределение   тепловой  нагрузки   между  источниками  на  период  2020  год

В  соответствии  со  Схемой   теплоснабжения   муниципального образования «Город Свободный»   до 2028  года  (том 2 «Обосновывающие материалы»)  в  таблице 44  приведены значения   потребления   тепловой   энергии  при расчетных   температурах наружного  воздуха  в  зонах действия источников тепловой  энергии  и параметры   располагаемой   тепловой  мощности источников на  уровне 2014  года.

Прирост тепловых  нагрузок в  период   2020  год   предусматривается    за  счет   строительства  объектов   жилой, общественной   и социальной  сферы. В  Схеме  представлены  объекты  застройки   на  период   до 2028  года, а так же  тепловые  нагрузки,   связанные  с    застройкой, определенные расчетным путем. Фактическое присоединение объектов в 2019 году в период разработки Схемы теплоснабжения не было известным. В настоящее время после получения заявок на предоставление технических условий на присоединение к сетям теплоснабжения определен перечень потребителей и источников теплоснабжения, к которым будет произведено подключение.

С  момента  утверждения      Схемы теплоснабжения      Постановлением главы города Свободного письмом №435-ЖКХ от 25.03.2019 года получено уведомление об изменении вводимых  строительных   площадей по сравнению, с приведенными в Схеме теплоснабжения на 2020 год.

В период в 2020 году в  городе   Свободном  предусматривается  осуществить строительство. В  результате  ввода строительных  площадей  дополнительно предусматривается   подключение  к   источникам   тепловой  энергии – 17,059 Гкал/ч.

Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Расчетная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная РК-1 |  |  |
| 1 | Жилой дом | Ленина, 105 | 0,250 |
| 2 | Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 57 квартал | 0,980 |
| 3 | ФОК | ул. Ленина - М.Чесноковская | 0,656 |
| 4 | Магазин | Кручинина, 26 | 0,095 |
| 5 | Гостиница | Подгорная, 101 | 0,300 |
| 6 | Жилая застройка | Квартал 30 | 3,600 |
| 7 | Школа | Ленина, 35 квартал | 1,214 |
| 8 | Поликлиника | 359 квартал | 2,400 |
| 9 | Административное здание Глория | Ленина, 98 | 0,122 |
| 10 | ПАО "Ростелеком" | Зейская, 38 | 0,352 |
|  | Итого |  | 9,969 |
|  | Котельная 418 кв. |  |  |
| 11 | Жилой дом | ул. Кирова, 98 | 0,541 |
|  | Итого |  | 0,541 |
|  | Котельная №27 |  |  |
| 12 | Жилой дом со встроенными помещениями | Управленческая-Литвиновская | 0,270 |
| 13 | Жилой дом со встроенными помещениями | Управленческая, 31 | 0,270 |
| 14 | Арендный жилой дом | 40 Лет Октября - Чехова | 0,300 |
|  | Итого |  | 0,840 |
|  | Котельная 302 кв. |  |  |
| 15 | Жилой дом 9 эт. | ул. Шатковского | 0,350 |
|  | Итого |  | 0,350 |
|  | Котельная 369 кв. |  |  |
| 16 | ЗАГС | ул.Ленина, 370 кв. | 0,300 |
|  | Итого |  | 0,300 |
|  | Котельная №28 |  |  |
| 17 | Литер 4 | 451 квартал | 0,291 |
| 18 | Спорткомплекс | Матросова, 59 | 0,293 |
| 19 | Жилая застройка | 445 квартал | 1,050 |
| 20 | Литер 5 | 451 квартал | 0,350 |
|  | Итого |  | 1,984 |
|  | Котельная РК-2 |  |  |
| 21 | Гараж | ул.М.Амурская, 1 | 0,285 |
| 21 | Административное здание | ул. Комарова, 27 | 0,100 |
|  | Итого |  | 0,385 |
|  | Котельная 252 кв. |  |  |
| 22 | Родильный дом | ул. Луговая, 5 | 2,150 |
|  | Котельная №16 |  |  |
| 23 | Магазин Авоська | 452 квартал | 0,540 |
|  | Итого |  | 0,540 |
|  | Всего |  | 17,059 |

Распределение  тепловых  нагрузок    между  источниками     тепловой  энергии  по  данным  схемы теплоснабжения  приведено  в  таблице 44 (том 2 Схемы теплоснабжения).

Расчет изменений приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность Гкал/час | Собственные нужды котельной, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей (без учета потерь), Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка (с потерями), Гкал/час | Резерв (+) /дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2016 - 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | базовая присоединенная нагрузка на 2014 год, Гкал/час | присоединенная нагрузка, Гкал/час | прирост тепловой нагрузки, Гкал/час | Итого присоединенная на 01.01.2019 года, Гкал/час | присоединенная нагрузка, Гкал/час | прирост тепловой нагрузки, Гкал/час | Итого присоединенная на 01.01.2020 года, Гкал/час | присоединенная нагрузка, Гкал/час | прирост тепловой нагрузки, Гкал/час | Итого присоединенная на 01.01.2021 года, Гкал/час |  |  |
| РК-1 | 56 | 54 | 2,384 | 51,616 | 51,875 | 51,875 | 1,611 | 53,486 | 53,486 | 0,743 | 54,229 | 54,229 | 9,969 | 64,198 | 71,9660 | -20,3500 |
| РК-2 | 39 | 39 | 0,771 | 38,229 | 24,407 | 24,407 | 0,489 | 24,896 | 24,896 | 0,000 | 24,896 | 24,896 | 0,385 | 25,281 | 28,0619 | 10,1671 |
| 302 кв. | 9,6 | 7,68 | 0,152 | 7,528 | 4,422 | 4,422 | 0,266 | 4,688 | 4,688 | 0,122 | 4,810 | 4,810 | 0,35 | 5,160 | 5,5418 | 1,9862 |
| 624 кв. (ПМК) | 4,12 | 4,12 | 0,067 | 4,053 | 3,997 | 1,7715 | 0 | 1,7715 | 1,7715 | 0,000 | 1,772 | 1,772 | 0 | 1,772 | 2,1370 | 1,9160 |
| 309 кв. (ЦВИ) | 1,14 | 1,14 | 0,016 | 1,124 | 0,159 | 0,159 | 0 | 0,159 | 0,159 | 0,000 | 0,159 | 0,159 | 0 | 0,159 | 0,2027 | 0,9213 |
| 315 кв. (12 инт.) | 2,15 | 1,72 | 0,021 | 1,699 | 0,832 | 0,832 | 0 | 0,832 | 0,832 | 0,000 | 0,832 | 0,832 | 0 | 0,832 | 0,8961 | 0,8029 |
| Автобаза | 0,6 | 0,6 | 0,041 | 0,559 | 0,489 | 0,489 | 0 | 0,489 | 0,489 | 0,000 | 0,489 | 0,489 | 0 | 0,489 | 0,5090 | 0,0500 |
| 418 "В" кв.(РЭБ) | 9,27 | 7,67 | 0,137 | 7,533 | 2,581 | 2,581 | 0,976 | 3,557 | 3,557 | 0,632 | 4,189 | 4,189 | 0,541 | 4,730 | 5,7706 | 1,7624 |
| 369 кв. | 8 | 8 | 0,069 | 7,931 | 6,074 | 6,074 | 0,188 | 6,262 | 6,262 | 0,831 | 7,093 | 7,093 | 0,300 | 7,393 | 8,5020 | -0,5710 |
| 372 кв. | 7,8 | 7,8 | 0,045 | 7,755 | 5,44 | 5,44 | 0 | 5,440 | 5,440 | 0,000 | 5,440 | 5,440 | 0 | 5,440 | 6,0166 | 1,7384 |
| 242 кв. (СГБ) | 3,65 | 3,65 | 0,059 | 3,591 | 2,954 | 2,954 | 0 | 2,954 | 2,954 | 2,150 | 5,104 | 5,104 | 2,15 | 7,254 | 5,3975 | -1,8065 |
| 15 кв. (2 шк.) | 11,95 | 11,95 | 0,36 | 11,59 | 8,433 | 8,433 | 1,091 | 9,524 | 9,524 | 0,000 | 9,524 | 9,524 | 0 | 9,524 | 12,1717 | -0,5817 |
| 54 кв. | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 439 "А" кв. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 |
| кот. № 2 (дом ветеранов) | 2,4 | 2,4 | 0,1 | 2,3 | 1,452 | 1,452 | -0,088 | 1,364 | 1,364 | 0,000 | 1,364 | 1,364 | 0 | 1,364 | 1,5318 | 0,7682 |
| кот. № 3 (п.Залинейный) | 1,2 | 1,2 | 0,045 | 1,155 | 0,866 | 0,866 | -0,091 | 0,775 | 0,775 | 0,000 | 0,775 | 0,775 | 0 | 0,775 | 0,8223 | 0,3327 |
| кот. № 4 (Комарова) | 0,468 | 0,468 | 0,005 | 0,463 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0,170 | 0,170 | 0 | 0,170 | 0,170 | 0 | 0,170 | 0,1768 | 0,2862 |
| кот. № 5 (Фадеева) | 0,899 | 0,899 | 0,019 | 0,88 | 0,376 | 0,376 | -0,021 | 0,355 | 0,355 | 0 | 0,355 | 0,355 | 0 | 0,355 | 0,4015 | 0,4785 |
| кот. № 6 (казначейство) | 1,2 | 1,2 | 0,038 | 1,162 | 1,053 | 1,053 | 0 | 1,053 | 1,053 | 0 | 1,053 | 1,053 | 0 | 1,053 | 1,1657 | -0,0037 |
| кот. № 7 (Маслозавод) | 7,85 | 7,85 | 0,276 | 7,574 | 4,182 | 4,182 | 0 | 4,182 | 4,182 | 0 | 4,182 | 4,182 | 0 | 4,182 | 4,8344 | 2,7396 |
| кот. № 8 (д.сад № 8) | 0,406 | 0,406 | 0,017 | 0,389 | 0,327 | 0,327 | 0 | 0,327 | 0,327 | 0 | 0,327 | 0,327 | 0 | 0,327 | 0,3492 | 0,0398 |
| кот. № 9 (д.сад № 13) | 0,53 | 0,53 | 0,012 | 0,518 | 0,231 | 0,231 | 0 | 0,231 | 0,231 | 0 | 0,231 | 0,231 | 0 | 0,231 | 0,2486 | 0,2694 |
| кот. № 14 (юннаты) | 0,05 | 0,05 | 0,0004 | 0,0496 | 0,019 | 0,019 | 0 | 0,019 | 0,019 | 0 | 0,019 | 0,019 | 0 | 0,019 | 0,0190 | 0,0306 |
| кот. № 15 (11 школа) | 0,53 | 0,53 | 0,01 | 0,52 | 0,216 | 0,216 | 0 | 0,216 | 0,216 | 0 | 0,216 | 0,216 | 0 | 0,216 | 0,2160 | 0,3040 |
| кот. № 16 (ВРЗ) | 5,7432 | 5,7432 | 0,145 | 5,5982 | 5,103 | 5,103 | 0,076 | 5,179 | 5,179 | 0,3 | 5,479 | 5,479 | 0,54 | 6,019 | 6,3910 | -0,7928 |
| кот. № 18 (д. дом № 13) | 0,5 | 0,5 | 0,007 | 0,493 | 0,199 | 0,199 | 0 | 0,199 | 0,199 | 0 | 0,199 | 0,199 | 0 | 0,199 | 0,2160 | 0,2770 |
| кот. № 19 (школа № 8) | 0,453 | 0,453 | 0,015 | 0,438 | 0,196 | 0,196 | 0 | 0,196 | 0,196 | 0 | 0,196 | 0,196 | 0 | 0,196 | 0,2000 | 0,2380 |
| кот. № 23 (д. сад № 86) | 0,516 | 0,516 | 0,009 | 0,507 | 0,098 | 0,098 | 0,025 | 0,123 | 0,123 | 0 | 0,123 | 0,123 | 0 | 0,123 | 0,1080 | 0,3990 |
| кот. № 24 (ДОК) | 0,53 | 0,53 | 0,014 | 0,516 | 0,341 | 0,341 | 0 | 0,341 | 0,341 | 0 | 0,341 | 0,341 | 0 | 0,341 | 0,3760 | 0,1400 |
| кот. № 26 (Дубовка) | 4,336 | 3,4688 | 0,094 | 3,3748 | 1,695 | 1,695 | 0,009 | 1,704 | 1,704 | 0 | 1,704 | 1,704 | 0 | 1,704 | 1,9780 | 1,3968 |
| кот. № 27 | 12,9 | 10,32 | 0,211 | 10,109 | 6,714 | 6,714 | 0,15 | 7,230 | 7,230 | 0,682 | 7,912 | 7,912 | 0,84 | 8,752 | 9,3751 | 0,7339 |
| кот. № 28 (школа № 192) | 3,2 | 3,2 | 0,073 | 3,127 | 1,479 | 1,479 | 2,52 | 3,999 | 3,999 | 0,82 | 4,819 | 4,819 | 1,984 | 6,803 | 7,6500 | -4,5230 |
| кот. № 29 (Аэропорт) | 1,202 | 1,202 | 0,029 | 1,173 | 0,809 | 0,809 | 0 | 0,809 | 0,809 | 0 | 0,809 | 0,809 | 0 | 0,809 | 0,8812 | 0,2918 |
| кот. № 30 (психбольница) | 3,6 | 3,6 | 0,057 | 3,543 | 0,902 | 0,902 | 0,258 | 1,160 | 1,160 | 0 | 1,160 | 1,160 | 0 | 1,160 | 1,3566 | 2,1864 |
| Итого | 207,2932 | 197,896 | 10,7984 | 187,098 | 138,091 | 135,8655 | 7,459 | 143,691 | 143,691 | 6,28 | 149,971 | 149,971 | 17,059 | 167,030 | 185,4701 | 1,6275 |

За  основу  по располагаемой тепловой мощности и базовой присоединенной тепловой нагрузке приняты   данные,  приведенные  в  томе  2  Схемы теплоснабжения «Обосновывающие материалы» (таблица 44).

Прирост тепловой нагрузки в 2020 году рассчитан исходя из заявлений на предоставление технических условий на технологические присоединение от различных потребителей.

- Изменение   тепловых  нагрузок  в  каждой  зоне действия источников  тепловой  энергии на  период 2020  год

Изменение  тепловых  нагрузок   вызвано отличием количества потребителей и их тепловой нагрузки, принятых в расчетах при разработке Схемы теплоснабжения, от планируемых к фактическому подключению к источникам тепловой энергии в 2020 году.

Изменения  тепловых   нагрузок   в  каждой зоне  действия   источников тепловой  энергии   приведены   в  таблице 3.

Таблица 3

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность Гкал/час | Собственные нужды котельной, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Базовая присоединенная нагрузка на 2014 год, Гкал/час | Прирост тепловой нагрузки 2015-2018 гг, Гкал/час | Итого присоединенная на 01.01.2019 года, Гкал/час | прирост тепловой нагрузки, Гкал/час | Итого присоединенная на 01.01.2020 года, Гкал/час | Прирост тепловой нагрузки 2020 г, Гкал/час | Итого присоединенная на 01.01.2021 года, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка (с потерями), Гкал/час | Резерв (+) /дефицит (-) тепловой мощности нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РК-1 | 56 | 54 | 2,384 | 51,616 | 51,875 | 1,611 | 53,486 | 0,743 | 54,229 | 9,969 | 64,198 | 71,9660 | -20,3500 |
| РК-2 | 39 | 39 | 0,771 | 38,229 | 24,407 | 0,489 | 24,896 | 0,000 | 24,896 | 0,385 | 25,281 | 28,0619 | 10,1671 |
| 302 кв. | 9,6 | 7,68 | 0,152 | 7,528 | 4,422 | 0,266 | 4,688 | 0,122 | 4,810 | 0,35 | 5,160 | 5,5418 | 1,9862 |
| 624 кв. (ПМК) | 4,12 | 4,12 | 0,067 | 4,053 | 3,997 | 0 | 1,7715 | 0,000 | 1,772 | 0 | 1,772 | 2,1370 | 1,9160 |
| 309 кв. (ЦВИ) | 1,14 | 1,14 | 0,016 | 1,124 | 0,159 | 0 | 0,159 | 0,000 | 0,159 | 0 | 0,159 | 0,2027 | 0,9213 |
| 315 кв. (12 инт.) | 2,15 | 1,72 | 0,021 | 1,699 | 0,832 | 0 | 0,832 | 0,000 | 0,832 | 0 | 0,832 | 0,8961 | 0,8029 |
| Автобаза | 0,6 | 0,6 | 0,041 | 0,559 | 0,489 | 0 | 0,489 | 0,000 | 0,489 | 0 | 0,489 | 0,5090 | 0,0500 |
| 418 "В" кв.(РЭБ) | 9,27 | 7,67 | 0,137 | 7,533 | 2,581 | 0,976 | 3,557 | 0,632 | 4,189 | 0,541 | 4,730 | 5,7706 | 1,7624 |
| 369 кв. | 8 | 8 | 0,069 | 7,931 | 6,074 | 0,188 | 6,262 | 0,831 | 7,093 | 0,300 | 7,393 | 8,5020 | -0,5710 |
| 372 кв. | 7,8 | 7,8 | 0,045 | 7,755 | 5,44 | 0 | 5,440 | 0,000 | 5,440 | 0 | 5,440 | 6,0166 | 1,7384 |
| 242 кв. (СГБ) | 3,65 | 3,65 | 0,059 | 3,591 | 2,954 | 0 | 2,954 | 2,150 | 5,104 | 2,15 | 7,254 | 5,3975 | -1,8065 |
| 15 кв. (2 шк.) | 11,95 | 11,95 | 0,36 | 11,59 | 8,433 | 1,091 | 9,524 | 0,000 | 9,524 | 0 | 9,524 | 12,1717 | -0,5817 |
| 54 кв. | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 439 "А" кв. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 |
| кот. № 2 (дом ветеранов) | 2,4 | 2,4 | 0,1 | 2,3 | 1,452 | -0,088 | 1,364 | 0,000 | 1,364 | 0 | 1,364 | 1,5318 | 0,7682 |
| кот. № 3 (п.Залинейный) | 1,2 | 1,2 | 0,045 | 1,155 | 0,866 | -0,091 | 0,775 | 0,000 | 0,775 | 0 | 0,775 | 0,8223 | 0,3327 |
| кот. № 4 (Комарова) | 0,468 | 0,468 | 0,005 | 0,463 | 0,17 | 0 | 0,170 | 0 | 0,170 | 0 | 0,170 | 0,1768 | 0,2862 |
| кот. № 5 (Фадеева) | 0,899 | 0,899 | 0,019 | 0,88 | 0,376 | -0,021 | 0,355 | 0 | 0,355 | 0 | 0,355 | 0,4015 | 0,4785 |
| кот. № 6 (казначейство) | 1,2 | 1,2 | 0,038 | 1,162 | 1,053 | 0 | 1,053 | 0 | 1,053 | 0 | 1,053 | 1,1657 | -0,0037 |
| кот. № 7 (Маслозавод) | 7,85 | 7,85 | 0,276 | 7,574 | 4,182 | 0 | 4,182 | 0 | 4,182 | 0 | 4,182 | 4,8344 | 2,7396 |
| кот. № 8 (д.сад № 8) | 0,406 | 0,406 | 0,017 | 0,389 | 0,327 | 0 | 0,327 | 0 | 0,327 | 0 | 0,327 | 0,3492 | 0,0398 |
| кот. № 9 (д.сад № 13) | 0,53 | 0,53 | 0,012 | 0,518 | 0,231 | 0 | 0,231 | 0 | 0,231 | 0 | 0,231 | 0,2486 | 0,2694 |
| кот. № 14 (юннаты) | 0,05 | 0,05 | 0,0004 | 0,0496 | 0,019 | 0 | 0,019 | 0 | 0,019 | 0 | 0,019 | 0,0190 | 0,0306 |
| кот. № 15 (11 школа) | 0,53 | 0,53 | 0,01 | 0,52 | 0,216 | 0 | 0,216 | 0 | 0,216 | 0 | 0,216 | 0,2160 | 0,3040 |
| кот. № 16 (ВРЗ) | 5,7432 | 5,7432 | 0,145 | 5,5982 | 5,103 | 0,076 | 5,179 | 0,3 | 5,479 | 0,54 | 6,019 | 6,3910 | -0,7928 |
| кот. № 18 (д. дом № 13) | 0,5 | 0,5 | 0,007 | 0,493 | 0,199 | 0 | 0,199 | 0 | 0,199 | 0 | 0,199 | 0,2160 | 0,2770 |
| кот. № 19 (школа № 8) | 0,453 | 0,453 | 0,015 | 0,438 | 0,196 | 0 | 0,196 | 0 | 0,196 | 0 | 0,196 | 0,2000 | 0,2380 |
| кот. № 23 (д. сад № 86) | 0,516 | 0,516 | 0,009 | 0,507 | 0,098 | 0,025 | 0,123 | 0 | 0,123 | 0 | 0,123 | 0,1080 | 0,3990 |
| кот. № 24 (ДОК) | 0,53 | 0,53 | 0,014 | 0,516 | 0,341 | 0 | 0,341 | 0 | 0,341 | 0 | 0,341 | 0,3760 | 0,1400 |
| кот. № 26 (Дубовка) | 4,336 | 3,4688 | 0,094 | 3,3748 | 1,695 | 0,009 | 1,704 | 0 | 1,704 | 0 | 1,704 | 1,9780 | 1,3968 |
| кот. № 27 | 12,9 | 10,32 | 0,211 | 10,109 | 6,714 | 0,15 | 7,230 | 0,682 | 7,912 | 0,84 | 8,752 | 9,3751 | 0,7339 |
| кот. № 28 (школа № 192) | 3,2 | 3,2 | 0,073 | 3,127 | 1,479 | 2,52 | 3,999 | 0,82 | 4,819 | 1,984 | 6,803 | 7,6500 | -4,5230 |
| кот. № 29 (Аэропорт) | 1,202 | 1,202 | 0,029 | 1,173 | 0,809 | 0 | 0,809 | 0 | 0,809 | 0 | 0,809 | 0,8812 | 0,2918 |
| кот. № 30 (психбольница) | 3,6 | 3,6 | 0,057 | 3,543 | 0,902 | 0,258 | 1,160 | 0 | 1,160 | 0 | 1,160 | 1,3566 | 2,1864 |
| Итого | 207,2932 | 197,896 | 10,7984 | 187,098 | 138,091 | 7,459 | 143,691 | 6,28 | 149,971 | 17,059 | 167,030 | 185,4701 | 1,6275 |

Значения прироста тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественно-деловых сооружений по административным районам города Свободный на 2020 год приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование показателя | Прирост тепловых нагрузок по утвержденной Схеме в 2020 году, Гкал/час | Прирост тепловых нагрузок по Актуализации схемы в 2020 году, Гкал/час | Изменения тепловых нагрузок, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральный | 6,53 | 13,259 | 6,729 |
| Северный | 1,46 | 0,35 | -1,110 |
| Ударный | 2,1 | 2,909 | 0,809 |
| Суражевка | 0,33 | 0,541 | 0,211 |
| Залинейный | 0,032 | 0 | -0,032 |
| Дубовка | 0,12 | 0 | -0,120 |
| Итого | 10,572 | 17,059 | 6,487 |

Как видно из представленных данных, мероприятия, заложенные в Схеме по подключению потребителей  в 2020 году, выполняться не планируются (прогнозируемый отпуск тепловой энергии изменится и станет больше на 6,487  Гкал/час).

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПЕРИОД 2020 ГОД.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

В целях повышения эффективности и надежности функционирования теплоисточников г. Свободного, необходимо предусмотреть мероприятия по обновлению основного и вспомогательного оборудования котельных, а также частичной их реконструкции. К первоочередному мероприятию относится:

- Реконструкция РК-2. Утвержденной Схемой теплоснабжения в томе 1 предполагается закрытие котельных №28, №23, №6 и передача нагрузки на РК-2. Для возможности реализации мероприятия из Схемы теплоснабжения было проведено техническое обследование здания котельной и фундаментов основного оборудования. В заключении, выданном проектной организацией написано: «В целом здание с учетом дефектов в несущих и ограждающих конструкциях находится в ограниченно работоспособном состоянии, у некоторых несущих конструкций состояние близкое к недопустимому и аварийному».

Проведение капитального ремонта котельной нецелесообразно. В связи с газификацией города для определения объема и стоимости работ по строительству новой газовой котельной необходимо проведение проектно-изыскательских работ.

В данной Актуализации схемы теплоснабжения заложены работы по проектированию котельной РК-2 на суммарную нагрузку 78 Гкал/час. В том числе в расчетную нагрузку включена нагрузка потребителей присоединенных и планируемых к присоединению котельных: РК-2, КУ 372 кв., КУ №4, КУ №6, КУ №16, КУ №23, КУ №27, КУ №28 (с учетом тепловых потерь и собственных нужд).

- Реконструкция Районной котельной № 1.

Районная котельная №1 оборудована четырьмя паровыми котлами КЕ 25-14. Теоретическая теплопроизводительность одного котлоагрегата составляет 14,0 Гкал/час.

Фактический срок службы котла №4 – 24 года. Расчетный срок службы котла – 20 лет (по паспорту).

Установленная мощность котельной 56 Гкал/час. В результате длительной эксплуатации  теплопроизводительность котлоагрегатов снижена. Располагаемая мощность котельной составляет 54 Гкал/час.

Планируемый к подключению прирост тепловой нагрузки по этой котельной в количестве 9,969 Гкал/час увеличит дефицит тепловой мощности до -20,35 Гкал/час. Дефицит тепловой мощности исключает возможность перспективного развития города и строительства новых объектов.

Для бесперебойного и качественного теплоснабжения центральной части города Свободного требуется модернизация районной котельной №1 на основе применения инновационных энергосберегающих технологий, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.

Планируемая в 2019 году реконструкция с заменой котла №3 увеличит располагаемую мощность на 4 Гкал/час, планируемая замена котла №4  увеличит располагаемую мощность еще на 4 Гкал/час. Однако требуется проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции котельной с учетом пристройки с котлом №5.

- Реконструкция котельной 15 квартала.

В связи с газификацией города необходимо произвести установку блочно-модульной котельной с использованием в качестве топлива – природного газа. Располагаемая мощность котельной 20 Гкал/час.

- Реконструкция котельной 54 квартала.

В связи с газификацией города необходимо произвести установку блочно-модульной котельной с использованием в качестве топлива – природного газа. Располагаемая мощность котельной 20 Гкал/час.

- Реконструкция котельной 252 кв.

Котельная 252 кв. оборудована котлами:

- Котел ТВГ-1,5, установленная мощность 1,5 Гкал/час (выработка тепловой энергии для теплоснабжения), год ввода в эксплуатацию котла 1996 г;

- Котел КВ-1,74, установленная мощность 1,5 Гкал/час (выработка тепловой энергии для теплоснабжения), год ввода в эксплуатацию котла 2005 г;

- Котел Е 1/9, установленная мощность 0,65 Гкал/час (производство пара на собственные нужды), год ввода в эксплуатацию котла 2004 г.

Установленная мощность котельной: 3,65 Гкал/час.

Подключенная нагрузка котельной: 3,15 Гкал/час с учетом тепловых потерь.

Собственные нужды котельной: 0,119 Гкал/час.

Резерв по мощности: 0,38 Гкал/час.

Строительство родильного дома включено в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Свободного Амурской области.

Расчетная тепловая нагрузка здания родильного дома на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения составляет 2,15 Гкал/час.

Существующий резерв мощности котельной не покрывает потребности в тепловой энергии для подключения родильного дома.

Расход тепловой энергии на собственные нужды и тепловые потери при подключении родильного дома будет компенсироваться за счет оставшегося резерва по мощности котельной.

Проектное решение по данному мероприятию

Реконструкция котельной с увеличением её мощности на 2,15 Гкал/час.

1.  В связи с техническим состоянием, необходимо проведение обследования существующего здания котельной.

2. После проведения обследования здания котельной требуется разработка проектной документации.

3. Проектом должно быть предусмотрено:

- реконструкция самого здания котельной с учетом его расширения для установки дополнительного оборудования;

- установка дополнительного оборудования, связанная с выработкой и транспортировкой тепла в связи с увеличением требуемого расхода теплоносителя;

- изменение технологической схемы трубопроводов, воздуховодов, системы отвода уходящих газов, топливоподачи, хранения топлива (мазут), с привязкой к существующим технологическим схемам.

- Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения МОАУ СОШ №8 (КУ №19).

В настоящее время котельная расположена в подвале здания школы.

- Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исЧерпанием  установленного и продленного ресурсов и необходимостью увеличения диаметров в связи с подключением новых потребителей на  период  2020  год

Актуализация Схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Свободный»   на период   2019 год, основывается на ранее обозначенных разделах и учитывает методику расчета, приведенную в Схеме теплоснабжения. Мероприятия из утвержденной Схемы теплоснабжения сохраняются полностью, кроме изменений, описанных в данной Актуализации Схемы теплоснабжения. Данным разделом вносятся изменения в том 1 Схемы теплоснабжения «Пояснительная записка».

В п.5.4 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения» слова:

«- строительство магистральных тепловых сетей и сетей ГВС от ТК-7 до ТК-63 (котельная 369 кв) общей протяженностью 392 метра» заменить словами:

« - РК-1. Реконструкция магистральных тепловых сетей. Участок от   ТК3  до ТК 44а. Протяженность 723 метра;

- РК-2. Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения для подключения потребителей котельных: №28, №16, №23, №4.

- РК-2. Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. Орджоникидзе для переключения отопительной нагрузки котельной № 16 на Районную котельную № 2 в 501а квартале г. Свободного»

Реконструкция тепловых сетей необходима в связи с отсутствием пропускной способности трубопроводов теплоснабжения при подключении потребителей и их ветхостью.

Строительство трубопроводов тепловых сетей необходимо в связи с необходимостью перспективного подключения потребителей.

- Финансовые потребности    и источники их покрытия

на период  2020 год

6.1.1 Реконструкция котельной РК-2.

1. Проектные работы расценены по СБЦ  «Коммунальные инженерные сети и сооружения», 2012г.,

2. Инженерно-геодезические работы расценены по справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства «Инженерно-геодезические изыскания»,  2004г.

3. Инженерно-экологические  работы и инженерно-геологические работы расценены по справочнику базовых цен на инженерно – геологические и инженерно – экологические     изыскания для строительства,  Госстрой России, Москва 1994 г.

Расчет стоимости приведен в Таблице 5:

Таблица 5

| Наименование проектных работ | Стоимость работ в ценах 2020 года, рублей |
| --- | --- |
| Инженерно-геодезические изыскания | 313 894,60 |
| Инженерно-геологические изыскания | 500 488,00 |
| Инженерно-экологические изыскания | 325 519,00 |
| Проектные работы на реконструкцию РК-2 | 43 538 778,00 |
| Итого | 44 678 679,60 |

6.1.3 Реконструкция  котельной РК-1 квартал №59, пристройка 2  котла. Суммарная проектируемая теплопроизводительность – 39,6 Гкал/ч (проектные работы).

1. Проектные работы расценены по СБЦ  «Коммунальные инженерные сети и сооружения», 2012г.,

- Инженерно-геодезические работы расценены по справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства «Инженерно-геодезические изыскания»,  2004г.

- Инженерно-экологические  работы и инженерно-геологические работы расценены по справочнику базовых цен на инженерно – геологические и инженерно – экологические     изыскания для строительства,  Госстрой России, Москва 1994 г.

Расчет стоимости приведен в Таблице 6:

Таблица 6

| №пп | Наименование проектных работ | Стоимость работ в ценах 2020 года без учета НДС, рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной РК-1 (строительство пристройки на 2 котла) - проектируемая теплопроизводительность-39,6 Гкал/ч. | 29 664 977,00 |
| 2 | Техническое обследование и обмерные работы | 2 172 668,17 |
| 3 | Инженерно-геодезические изыскания | 398 392,77 |
| 4 | Инженерно-геологические изыскания | 1 619 734,84 |
| 5 | Инженерно-экологические изыскания | 404 581,81 |
| 6 | Строительство ТП 10/0,4кВ и реконструкция кабельных и воздушных линий электроснабжения на РК №1 г. Свободного (проектные работы, в том числе инженерные изыскания) | 3 344 753,12 |
|  | Итого | 37 605 107,71 |

6.1.12 Реконструкция котельной 15 квартала.

Объем средств, необходимых на реализацию мероприятия по реконструкции котельной рассчитан с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов инженерной инфраструктуры:

НЦС 81-02-19-2017 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА.

- НЦС 81-02-19-2017 предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

РАЗРАБОТАНЫ Некоммерческой организацией "Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга" (НО "Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга"), 119311, Москва, ул.Строителей, д.6, корп.4, при методической поддержке Федерального автономного учреждения "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС"), 121596, Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3.

ВНЕСЕНЫ в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. N 506/пр. за регистрационным номером 183 от 29 августа 2014 г.

- МДС 81-02-12-2011. (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ - УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ).

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 4 октября 2011 года N 481

ВНЕСЕНЫ Изменения, утвержденные и введенные в действие Приказом Минрегиона от 27.12.2011 N 604 c 27.12.2011.

- ПРИКАЗ №92-од от 12.04.2011 г. Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области. «О внесении изменений в приказ министерства строительства, архитектуры и ЖКХ от 27.01.2011 №14-од».

- Информационно-аналитический бюллетень "Ценообразование в строительстве" I квартал 2019 года, Книга 1, стр. 165.

- Приведенные показатели НЦС предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений, дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты на проектно-изыскательские работы,  и экспертизу проекта, затраты на строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Расчет стоимости приведен в Таблице 7:

Таблица 7

| № пп | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. измерения | Количество | Стоимость единицы измерения по состоянию на 01.01.2017 г., тыс. рублей | Стоимость в текущем (прогнозном), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной на газообразном топливе, 20 Гкал/час | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 23,26 | 3 658,70 | 85 101,36 |
|  | Коэффициент на стесненность (применяется при строительстве котельной в застроенной части города) | Прим. п. 15 ОУ |  | 1,03 |  | 87 654,40 |
|  | Коэффициент перехода от цен базового района Московской области к ТЕР Амурской области | Приложение №1, НЦС 81-02-13-2014 |  | 1,04 |  | 91 160,58 |
|  | Коэффициент учитывающий регионально-климатические условия | Приложение №1, МДС 81-02-12-2011 |  | 1,09 |  | 99 365,03 |
|  | Зональный коэффициент для Амурской области (от I зоны к III зоне) | Приложение №2, МДС 81-02-12-2011 |  | 1,04 |  | 103 339,63 |
|  | Индекс цен 2017 года по отношению к 2018 году | информационно-аналитический бюллетень "Ценообразование в строительстве" I квартал 2017 года, Книга 1, стр. 165 |  | 1,052 |  | 108 713,29 |
|  | Индекс цен 2018 года по отношению к 2019 году |  |  | 1,05 |  | 114 148,95 |
|  | Индекс цен 2019 года по отношению к 2020 году |  |  | 1,044 |  | 119 171,50 |
|  | Итого |  |  |  |  | 119 171,50 |

6.1.13 Реконструкция котельной 54 квартала.

Объем средств, необходимых на реализацию мероприятия по реконструкции котельной рассчитан с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов инженерной инфраструктуры:

НЦС 81-02-19-2017 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА.

- НЦС 81-02-19-2017 предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

РАЗРАБОТАНЫ Некоммерческой организацией "Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга" (НО "Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга"), 119311, Москва, ул.Строителей, д.6, корп.4, при методической поддержке Федерального автономного учреждения "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС"), 121596, Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3.

ВНЕСЕНЫ в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. N 506/пр. за регистрационным номером 183 от 29 августа 2014 г.

- МДС 81-02-12-2011. (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ - УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ).

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 4 октября 2011 года N 481

ВНЕСЕНЫ Изменения, утвержденные и введенные в действие Приказом Минрегиона от 27.12.2011 N 604 c 27.12.2011.

- ПРИКАЗ №92-од от 12.04.2011 г. Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области. «О внесении изменений в приказ министерства строительства, архитектуры и ЖКХ от 27.01.2011 №14-од».

- Информационно-аналитический бюллетень "Ценообразование в строительстве" I квартал 2019 года, Книга 1, стр. 165.

- Приведенные показатели НЦС предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений, дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты на проектно-изыскательские работы,  и экспертизу проекта, затраты на строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Расчет стоимости приведен в Таблице 8:

Таблица 8

| № пп | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. измерения | Количество | Стоимость единицы измерения по состоянию на 01.01.2017 г., тыс. рублей | Стоимость в текущем (прогнозном), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной на газообразном топливе, 20 Гкал/час | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 23,26 | 3 658,70 | 85 101,36 |
|  | Коэффициент на стесненность (применяется при строительстве котельной в застроенной части города) | Прим. п. 15 ОУ |  | 1,03 |  | 87 654,40 |
|  | Коэффициент перехода от цен базового района Московской области к ТЕР Амурской области | Приложение №1, НЦС 81-02-13-2014 |  | 1,04 |  | 91 160,58 |
|  | Коэффициент учитывающий регионально-климатические условия | Приложение №1, МДС 81-02-12-2011 |  | 1,09 |  | 99 365,03 |
|  | Зональный коэффициент для Амурской области (от I зоны к III зоне) | Приложение №2, МДС 81-02-12-2011 |  | 1,04 |  | 103 339,63 |
|  | Индекс цен 2017 года по отношению к 2018 году | информационно-аналитический бюллетень "Ценообразование в строительстве" I квартал 2017 года, Книга 1, стр. 165 |  | 1,052 |  | 108 713,29 |
|  | Индекс цен 2018 года по отношению к 2019 году |  |  | 1,05 |  | 114 148,95 |
|  | Индекс цен 2019 года по отношению к 2020 году |  |  | 1,044 |  | 119 171,50 |
|  | Итого |  |  |  |  | 119 171,50 |

6.1.14. Реконструкция котельной 242 кв. с увеличением её мощности на 2,15 Гкал/час.

Строительство родильного дома включено в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Свободного Амурской области.

Расчетная тепловая нагрузка здания родильного дома на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения составляет 2,15 Гкал/час.

Объем средств, необходимых на реализацию мероприятия по реконструкции котельной рассчитан с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов инженерной инфраструктуры:

НЦС 81-02-19-2017 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА.

- НЦС 81-02-19-2017 предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

РАЗРАБОТАНЫ Некоммерческой организацией "Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга" (НО "Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга"), 119311, Москва, ул.Строителей, д.6, корп.4, при методической поддержке Федерального автономного учреждения "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС"), 121596, Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3.

ВНЕСЕНЫ в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. N 506/пр. за регистрационным номером 183 от 29 августа 2014 г.

- МДС 81-02-12-2011. (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ - УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ).

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 4 октября 2011 года N 481

ВНЕСЕНЫ Изменения, утвержденные и введенные в действие Приказом Минрегиона от 27.12.2011 N 604 c 27.12.2011.

- ПРИКАЗ №92-од от 12.04.2011 г. Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области. «О внесении изменений в приказ министерства строительства, архитектуры и ЖКХ от 27.01.2011 №14-од».

- Информационно-аналитический бюллетень "Ценообразование в строительстве" I квартал 2019 года, Книга 1, стр. 165.

- Приведенные показатели НЦС предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений, дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты на проектно-изыскательские работы,  и экспертизу проекта, затраты на строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Расчет стоимости приведен в Таблице 9:

Таблице 9

| № пп | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед. измерения | Количество | Стоимость единицы измерения по состоянию на 01.06.2017 г., тыс. рублей | Стоимость в текущем (прогнозном), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной, теплопроизводительностью до 3 МВт (2,15 Гкал/час) | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 2,50045 | 8 332,38 | 20 834,70 |
|  | Коэффициент на стесненность (применяется при строительстве котельной в застроенной части города) | Прим. п. 15 ОУ |  | 1,03 |  | 21 459,74 |
|  | Коэффициент перехода от цен базового района Московской области к ТЕР Амурской области | Приложение №1, НЦС 81-02-13-2014 |  | 1,04 |  | 22 318,13 |
|  | Коэффициент учитывающий регионально-климатические условия | Приложение №1, МДС 81-02-12-2011 |  | 1,09 |  | 24 326,76 |
|  | Зональный коэффициент для Амурской области (от I зоны к III зоне) | Приложение №2, МДС 81-02-12-2011 |  | 1,04 |  | 25 299,83 |
|  | Индекс цен 2017 года по отношению к 2018 году | информационно-аналитический бюллетень "Ценообразование в строительстве" I квартал 2017 года, Книга 1, стр. 165 |  | 1,052 |  | 26 615,42 |
|  | Индекс цен 2018 года по отношению к 2019 году | информационно-аналитический бюллетень "Ценообразование в строительстве" I квартал 2017 года, Книга 1, стр. 165 |  | 1,05 |  | 27 946,19 |
|  | Индекс цен 2019 года по отношению к 2020 году | информационно-аналитический бюллетень "Ценообразование в строительстве" I квартал 2019 года, Книга 1, стр. 165 |  | 1,044 |  | 29 175,82 |
|  | Итого |  |  |  |  | 29 175,82 |

6.4.5. Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения МОАУ СОШ №8 (КУ №19).

Объем средств, необходимых на реализацию мероприятия по строительству блочно-модульной котельной рассчитан с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов инженерной инфраструктуры:

НЦС 81-02-19-2017 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА.

- НЦС 81-02-19-2017 предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

РАЗРАБОТАНЫ Некоммерческой организацией "Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга" (НО "Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга"), 119311, Москва, ул.Строителей, д.6, корп.4, при методической поддержке Федерального автономного учреждения "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС"), 121596, Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3.

ВНЕСЕНЫ в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. N 506/пр. за регистрационным номером 183 от 29 августа 2014 г.

- МДС 81-02-12-2011. (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ - УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ).

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 4 октября 2011 года N 481

ВНЕСЕНЫ Изменения, утвержденные и введенные в действие Приказом Минрегиона от 27.12.2011 N 604 c 27.12.2011.

- ПРИКАЗ №92-од от 12.04.2011 г. Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области. «О внесении изменений в приказ министерства строительства, архитектуры и ЖКХ от 27.01.2011 №14-од».

- Информационно-аналитический бюллетень "Ценообразование в строительстве" I квартал 2019 года, Книга 1, стр. 165.

- Приведенные показатели НЦС предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений, дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты на проектно-изыскательские работы,  и экспертизу проекта, затраты на строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

- Проектные работы расценены по СБЦ  «Коммунальные инженерные сети и сооружения», 2012г.,

- Инженерно-геодезические работы расценены по справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства «Инженерно-геодезические изыскания»,  2004г.

- Инженерно-экологические  работы и инженерно-геологические работы расценены по справочнику базовых цен на инженерно – геологические и инженерно – экологические     изыскания для строительства,  Госстрой России, Москва 1994 г.

Расчет стоимости приведен в Таблице 10:

Таблица 10

| Наименование проектных работ | Стоимость работ в ценах 2020 года, тыс. рублей |
| --- | --- |
| Инженерно-геодезические изыскания | 67,25 |
| Инженерно-геологические изыскания | 171,17 |
| Инженерно-экологические изыскания | 184,98 |
| Проектные работы на реконструкцию | 7 198,60 |
| Экспертиза проекта и сметы | 3 244,06 |
| Стоимость СМР | 13 553,58 |
| Итого | 24 419,64 |

6.5.9 РК-1. Реконструкция магистральных тепловых сетей. Участок от   ТК3  до ТК 44а. Протяженность 723 метра.

Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий по реконструкции тепловых сетей рассчитан с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов инженерной инфраструктуры:

- НЦС 81-02-2014 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА.

НЦС 81-02-2014 предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

РАЗРАБОТАНЫ Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, Москва, ул.Строителей, д.6, корп.4, при методической поддержке Федерального автономного учреждения «Федеральный центр ценообразования в строительстве и

промышленности строительных материалов» (ФАУ «ФЦЦС»), 121596, Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3.

ВНЕСЕНЫ в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. N 506/пр. за регистрационным номером 183 от 29 августа 2014 г.

- МДС 81-02-12-2011. (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ – УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ).

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 4 октября 2011 года N 481

ВНЕСЕНЫ Изменения, утвержденные и введенные в действие Приказом Минрегиона от 27.12.2011 N 604 c 27.12.2011.

- ПРИКАЗ №92-од от 12.04.2011 г. Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области. «О внесении изменение в приказ министерства строительства, архитектуры и ЖКХ от 27.01.2011 №14-од».

- Информационно-аналитический бюллетень «Ценообразование в строительстве». I квартал 2019 года.

Общие затраты, связанные с реконструкцией тепловых сетей от РК-1 приведены в таблице 11.

Таблица 11

| № пп | Наименование участка | Стоимость строительства, в ценах 2020 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети от ТК3 до ТК170. Д 300 мм, протяженность 325 метров. | 15 786,05 |
| 2 | Тепловые сети от ТК170 до ТК109. Д 250 мм, протяженностью 383 метра. | 17 378,52 |
| 3 | Тепловые сети от ТК109 до ТК44а. Д 200 мм, протяженностью 15 метров. | 517,36 |
|  | Итого | 33 681,93 |

6.5.10 РК-2. Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения для подключения потребителей котельных: №28, №16, №23, №4.

Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий по реконструкции тепловых сетей рассчитан с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов инженерной инфраструктуры:

- НЦС 81-02-2014 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА.

НЦС 81-02-2014 предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

РАЗРАБОТАНЫ Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, Москва, ул.Строителей, д.6, корп.4, при методической поддержке Федерального автономного учреждения «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» (ФАУ «ФЦЦС»), 121596, Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3.

ВНЕСЕНЫ в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. N 506/пр. за регистрационным номером 183 от 29 августа 2014 г.

- МДС 81-02-12-2011. (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ – УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ).

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 4 октября 2011 года N 481

ВНЕСЕНЫ Изменения, утвержденные и введенные в действие Приказом Минрегиона от 27.12.2011 N 604 c 27.12.2011.

- ПРИКАЗ №92-од от 12.04.2011 г. Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области. «О внесении изменение в приказ министерства строительства, архитектуры и ЖКХ от 27.01.2011 №14-од».

- Информационно-аналитический бюллетень «Ценообразование в строительстве». I квартал 2019 года.

Общие затраты, связанные реконструкцией магистральных тепловых сетей приведены в таблице 12.

Таблица 12

| № пп | Наименование участка | Стоимость строительства, в ценах 2020 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети от ТК108а до ТК51В. Д 400 мм, протяженность 309 метров. | 23 454,22 |
| 2 | Тепловые сети от ТК51В до ТК48а. Д 450 мм, протяженность 372,5 метров. | 31 783,07 |
| 3 | Тепловые сети от ТК48а до ТК22. Д 500 мм, протяженность 148 метров. | 13 602,74 |
| 4 | Тепловые сети от ТК22 до Котельной. Д 600 мм, протяженность 966 метров. | 59 435,44 |
|  | Итого | 128 275,47 |

6.6.7 РК-2. Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. Орджоникидзе для переключения отопительной нагрузки котельной № 16 на Районную котельную № 2 в 501а квартале г. Свободного».

Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий по реконструкции тепловых сетей рассчитан с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов инженерной инфраструктуры:

- НЦС 81-02-2014 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА.

НЦС 81-02-2014 предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

РАЗРАБОТАНЫ Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, Москва, ул.Строителей, д.6, корп.4, при методической поддержке Федерального автономного учреждения «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» (ФАУ «ФЦЦС»), 121596, Москва, ул.Горбунова, д.2, стр.3.

ВНЕСЕНЫ в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. N 506/пр. за регистрационным номером 183 от 29 августа 2014 г.

- МДС 81-02-12-2011. (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ – УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ).

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 4 октября 2011 года N 481

ВНЕСЕНЫ Изменения, утвержденные и введенные в действие Приказом Минрегиона от 27.12.2011 N 604 c 27.12.2011.

- ПРИКАЗ №92-од от 12.04.2011 г. Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области. «О внесении изменение в приказ министерства строительства, архитектуры и ЖКХ от 27.01.2011 №14-од».

- Информационно-аналитический бюллетень «Ценообразование в строительстве». I квартал 2019 года.

Общие затраты, связанные со строительством магистральных тепловых сетей приведены в таблице 13.

Таблица 13

| № пп | Наименование участка | Стоимость строительства, в ценах 2020 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети от ТК108а до ТК1. Д 350 мм, протяженность 400 метров. | 26 714,86 |
| 2 | Тепловые сети от ТК1 до ТК8а. Д 300 мм, протяженность 550 метров. | 21 990,98 |
| 3 | Тепловые сети от ТК2 до ТК3а. Д 200 мм, протяженность 195 метров. | 6 725,64 |
| 4 | Тепловые сети от ТК3а до ТК11. Д 150 мм, протяженность 95 метров. | 2 899,94 |
|  | Итого | 58 331,42 |

В таблице 14 приведены расходы на предлагаемые мероприятия, рассчитанные в ценах 2020 года.

Таблица 14

Затраты на модернизацию системы теплоснабжения города с учетом прогноза цен Минэкономразвития на 2020 год

| № пп | Наименование мероприятия | Затраты с учетом прогноза роста цен, млн. рублей на 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По Схеме теплоснабжения | По Актуализации Схемы теплоснабжения |
| Мероприятия по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция котельной РК-2 (проектные работы) |  | 44,679 |
| 1.1.3 | Реконструкция котельной РК-1 квартал №59, замена котла №4 на котел КЕ-30(35)-14ВКС, пристройка 1 котла. Суммарная проектируемая теплопроизводительность - 39,6 Гкал/ч (проектные работы). | 0 | 37,605 |
| 1.1.4 | Реконструкция котельной 369 кв. | 1,18 |  |
| 1.1.7 | Реконструкция котельной №8 с увеличением установленной мощности | 10,53 |  |
| 1.1.8 | Устройство водоподготовки на котельных 315 кв, 18 кв, 309 кв, №2, №3, №4, №8, №18, №19, №24, №29, №30 | 0,14 |  |
| 1.1.9 | Мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции котельной 302 кв. | 1,07 |  |
| 1.1.11 | Мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции котельной Загородная, 44 | 0,5 |  |
| 1.1.12 | Реконструкция котельной 15 квартала |  | 119,172 |
| 1.1.13 | Реконструкция котельной 54 квартала |  | 119,172 |
| 1.1.14 | Реконструкция котельной 242 кв. с увеличением её мощности на 2,15 Гкал/час. |  | 29,176 |
|  | Итого | 13,42 | 349,804 |
| Строительство источников тепловой энергии |  |  |  |
| 1.4.2 | Строительство котельной мощностью 18 МВт в Северном районе | 50,57 |  |
| 1.4.4 | Строительство котельной мощностью 6 МВт в Центральном районе | 3,41 |  |
| 1.4.5 | Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения МОАУ СОШ №8 (КУ №19) |  | 24,420 |
|  | Итого | 53,98 | 24,420 |
| Мероприятия по реконструкции тепловых сетей |  |  |  |
| 1.5.1 | Реконструкция тепловых сетей ООО "Теплосеть" | 56,18 |  |
| 1.5.2 | Реконструкция тепловых сетей ОАО "Ростелеком" | 0,15 |  |
| 1.5.3 | Реконструкция тепловых сетей ФГУП РОСЛЕСИНФОРГ | 0,27 |  |
| 1.5.4 | ООО "Теплоснаб" | 3,05 |  |
| 1.5.5 | ОАО РЭУ "Амурский" | 2,67 |  |
| 1.5.6 | Реконструкция тепловой сети от котельной 315 кв. с увеличением диаметров | 0,18 | 0 |
| 1.5.9 | РК-1. Реконструкция магистральных тепловых сетей. Участок от ТК3 до ТК 44а. Протяженность 723 метра. |  | 33,682 |
| 1.5.10 | РК-2. Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения для подключения потребителей котельных: №28, №16, №23, №4. |  | 128,275 |
|  | Итого | 62,5 | 161,957 |
| Мероприятия по строительству тепловых сетей |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство тепловых сетей от источника мощностью 11 МВт в Северном районе города | 5,3 |  |
| 1.6.2 | Строительство тепловых сетей от источника мощностью 18 МВт в Северном районе города | 11,39 |  |
| 1.6.3 | Строительство тепловых сетей от источника мощностью 9 МВт в Северном районе города | 8,01 |  |
| 1.6.4 | Строительство тепловых сетей от источника мощностью 6 МВт в Северном районе города | 5,67 |  |
| 1.6.5 | Строительство новых сетей от котельной 302 кв. | 3,82 |  |
| 1.6.6 | Строительство новых сетей от котельной 315 кв. | 3,94 |  |
| 1.6.7 | РК-2. Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. Орджоникидзе для переключения отопительной нагрузки котельной № 16 на Районную котельную № 2 в 501а квартале г. Свободного» |  | 58,331 |
|  | Итого | 38,13 | 58,331 |
|  | Всего | 168,03 | 594,512 |

- ВНЕСЕНИЕ  ИЗМЕНЕНИй  В  СХЕМУ теплоснабжения  В  СООТВЕТСТВИи  С  ПОСТУПИВШИМИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ

В  данном  разделе   приведены  изменения в  Схему  теплоснабжения  муниципального образования «Город Свободный»,  утвержденную             Постановлением главы города Свободного №861 от 29.04.2015 года «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Свободный» Амурской области на период до 2028г».

Опубликование  поступивших   изменений  в Актуализации  Схемы   теплоснабжения  является   достаточным  для  принятия  этих  изменений

Изменения:

  - Том 1, таблица 1, стр. 17, таблица 2, таблица 3 стр. 18 изменить список подключаемых потребителей.

  - Том 1, таблицы 24, 25, 26, 27 изменить планируемые приросты тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественно-деловых сооружений на 2020 год.

  - Том 1, п.5.4 изменить предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

  - Том 1, Таблица 46 изменить затраты на модернизацию системы теплоснабжения города с учетом прогноза цен на 2020 год.